#### Spis treści

- Część I.

Opis do  projektu  zagospodarowania terenu

- Przedmiot inwestycji

- Podstawa opracowania

- Istniejący stan zagospodarowania

- Projekt zagospodarowania terenu

4.1.Zakres rzeczowy

4.2. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych

# 4.3. Lokalizacja i układ wysokościowy

# 4.4.Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze

- Część II.

Projekt  budowlany

- Wstęp

  - Inwestor

1.2. Nazwa i adres jednostki projektowania

1.3. Skład zespołu projektowego

1.4.Podstawa opracowania

1.5.Opis istniejącego stanu

- Zakres rzeczowy

- Charakterystyka obiektu liniowego

3.1 Układanie kabli

4. Ochrona od porażeń

5. Uwagi końcowe

- Obliczenia techniczne

- BIOZ

- Załączniki:

1. Warunki  przebudowy z RE Kielce nr  8654/11

2. Opinia ZUDP  nr170/2012

3.Decyzja MZD Kielce nr 62/2012

4. Uzgodnienie projektu w RE-Kielce

5.Uzgodnienie projektu w MZD Kielce

6.  Oświadczenie o kompletności

7. Uprawnienia Projektantów i Sprawdzających

8.  Zaświadczenia o przynależności do Izby Projektantów

i Sprawdzających.

- Część  graficzna

Rys 1  – Projekt zagospodarowania terenu.

Rys 2 – Schemat zasilania

#### CZĘŚĆ I

#### OPIS DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowa kabla energetycznego w ul. Mickiewicza w Kielcach.

# 1  PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa kabla energetycznego w ul. Mickiewicza w Kielcach.

Zaprojektowany układ przebudowy kabla elektroenergetycznego  wykonano zgodnie

z warunkami przebudowy wydanymi przez RE- Kielce.

# PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

-    Podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali 1: 500 wraz z niwelacją wysokościową

terenu.

-    Warunki  przebudowy nr  R2/TU/ZT/8654/11

-    Projekty  towarzyszące : PB  drogowy , wod.-kanalizacyjny

-    Uzgodnienia

-   Przepisy, normy i zarządzenia.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejąca ulica Mickiewicza cz. północna  zasilana jest z linii energetycznych kablowych nn zasilanych ze stacji transformatorowej Wesoła-140 w pierścieniu kablowym ze stacją Hipoteczna-524 .

Ponadto w rejonie inwestycji istnieje inne uzbrojenie, jak :

- kanalizacja ściekowa

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja telefoniczna

- linie telefoniczne

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa

- linie kablowe oświetleniowe

# 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Zakres rzeczowy

4.1.1.  Przebudowa linii  kablowych niskiego napięcia

Przebudowie podlega kabel typu YAKY4x240 relacji złącza kablowe ul. Wesoła 33- Mickiewicza 12- Mickiewicza 10- Mickiewicza 8- Mickiewicza 4- Mickiewicza 2- Plac Wolności 11 oraz kabel YAKY4x120 relacji złącza kablowe ul. Mickiewicza 2- Mickiewicza 1.

Przebudowa polegać będzie na przełożeniu istniejących odcinków kabli po nowej niekolidującej z projektowanym wodociągiem trasie.

- Przebudowa kabla relacji Wesoła 33- Mickiewicza 12.

Kabel należy wypiąć w złączu kablowym ul. Mickiewicza 12 (złącze nr 29) i ułożyć po nowej trasie na długości 11m zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym.

- Przebudowa kabla relacji Mickiewicza 12- Mickiewicza 10.

Kabel należy wypiąć w złączu kablowym ul. Mickiewicza 12 (złącze nr 29)  skrócić o około 3m i ułożyć po nowej trasie na długości 22m zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym. Po zarobieniu końca kabla ponownie należy wpiąć go do złącza

ul. Mickiewicza 12 (złącze nr 29).

- Przebudowa kabla relacji Mickiewicza 10- Mickiewicza 8.

Kabel należy naciąć w miejscu pokazanym na rysunku sytuacyjnym i po ułożeniu po nowej trasie długości 30m i skróceniu o 4m Konce kabla należy zmufować mufą

z rur termokurczliwych dla kabla z żyłami aluminiowymi o przekroju 4x240.

- Przebudowa kabla relacji Mickiewicza 8- Mickiewicza 4.

Kabel należy wypiąć w złączu kablowym ul. Mickiewicza 4 (złącze nr 26) skrócić o około 4m i ułożyć po nowej trasie na długości 37m zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym. Po zarobieniu końca kabla ponownie należy wpiąć go do złącza

ul. Mickiewicza 4 (złącze nr 26).

- Przebudowa kabla relacji Mickiewicza 4- Mickiewicza 2.

Kabel należy wypiąć w złączu kablowym ul. Mickiewicza 2 (złącze nr 25) skrócić o około 4m i ułożyć po nowej trasie na długości 21m zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym. Po zarobieniu końca kabla ponownie należy wpiąć go do złącza

ul. Mickiewicza 2 (złącze nr 25).

- Przebudowa kabla relacji Mickiewicza 2- Pl. Wolności 11.

Kabel należy wypiąć w złączu kablowym ul. Mickiewicza 2 (złącze nr 25) skrócić o około 2m i ułożyć po nowej trasie na długości 25m zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym. Po zarobieniu końca kabla ponownie należy wpiąć go do złącza

ul. Mickiewicza 2 (złącze nr 25).

- Przebudowa kabla relacji Mickiewicza 2- Mickiewicza 1

Kabel należy wypiąć w złączu kablowym ul. Mickiewicza 2 (złącze nr 25) i ułożyć po nowej trasie na długości 11m zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym.

4.2. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.-Dz.U. nr 120 poz.1133 Rozdział 4, par11,pkt3 projektowaną inwestycję polegającą na przebudowie kabla energetycznego niskiego napięcia w

ul. Mickiewicza w Kielcach należy zaliczyć do obiektów , dla których nie występuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich oraz ustalenia technicznych warunków stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objętym niniejszym projektem występują proste warunki gruntowe dla inwestycji j.w.

# LOKALIZACJA I UKŁAD WYSOKOŚCIOWY

Lokalizacja sieci elektrycznych przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu .

Przebudowywane odcinki zlokalizowano po trasach , dostosowując ich pionowe usytuowania do projektowanych niwelet zagospodarowania drogowego.

Lokalizacja sieci elektrycznych uwzględnia minimalne odległości od obiektów zgodne z normą N-SEP-E-004  i  PN-98/E-05125

Zagłębienie  wynosić będzie minimum 0,7 m – od górnej powierzchni  kabla do niwelety terenu istniejącego i projektowanego.

Wytyczenie trasy projektowanych  sieci  winny być wykonane przez uprawnionych geodetów.

# WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Realizacja projektowanej przebudowy linii kablowych NN nie spowoduje żadnych ujemnych zjawisk i nie będzie uciążliwa dla otoczenia, a mianowicie:

- Budowa  powyżej wymienionych  nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego w zakresie wód powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, środowiska ludzkiego, świata zwierząt i roślin, krajobrazu i powietrza.

- Prowadzenie robót ziemnych związanych z  przebudową linii kablowych nie powoduje zaburzenia  w układzie napływu i spływu wód powierzchniowych, czy uszkodzenia warstw wodonośnych,  a materiały stosowane na budowę  i ich zabezpieczeń nie posiadają substancji szkodliwych, które mogłyby się dostać do ujmowanej wody. Powierzchnia wód gruntowych poniżej wykopów nie wymaga ich odprowadzenia na czas budowy.

- Budowa sieci elektrycznych nie  stanowić będzie przyczyny dla usuwania istniejącego drzewostanu i nie wymagane będą jego zabezpieczenia. Po zakończeniu inwestycji wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roślinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego.

Projektowana inwestycja :

- nie wytwarza zanieczyszczeń gazowych, ani  stałych odpadów,

- nie emituje hałasu ani wibracji,

- nie emituje promieniowania jonizującego

##### II. Projekt  budowlany

- WSTĘP

Przebudowa kabla energetycznego w ul. Mickiewicza w Kielcach.

1.1.INWESTOR:

Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o.

1.2. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Projektowe

1.3 . Skład zespołu projektowego

inż. Jarosław Sokołowski     	upr. bud. KL- 279/91

mgr inż. Jarosław Piasecki  	upr. bud.  KL-127/90

# 2.0.  ZAKRES RZECZOWY

Jak w pkt.  4  cz. I

3.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  LINIOWEGO

3.1 UKŁADANIE KABLI.

Układanie kabli wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym oraz normą  N-SEP-E-004

Kable powinny być układane w sposób wykluczający uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0 stopni C. Kable można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna jego średnica.

Kable bezpośrednio w gruncie  należy układać na głębokości 0,7 m  z dokładnością +/- 5 cm/ na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej nad kablem nn ,należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm i całkowicie zasypać wykop z warstwowym ubijaniem gruntu.

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne, średnio co 10mb.

Zasypka może nastąpić po odbiorze kabla przez przedstawiciela Użytkownika, po uprzednim sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w układzie szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w skali 1:500 .

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić

następujące pomiary:

- głębokości zakopania kabla,

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odległości folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem

i rozplantowaniem nadmiaru ziemi.

Na skrzyżowaniu z podziemnym uzbrojeniem i wjazdami należy chronić kable

w rurach ochronnych wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o średnicy 160 mm.

Prace ziemne wykonywać ręcznie.

- OCHRONA OD PORAŻEŃ.

Istniejąca sieć kablowa pracuje w układzie TT. Rezystancja uziemienia szyn N

w złączach kablowych nie może przekraczać wartości 30Ω.

Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zwracać uwagę aby nie uszkodzić bednarki uziemiającej szyny zerowe złączy kablowych.

5.UWAGI KOŃCOWE:

1  Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte  w opisie technicznym   nie ujęte na rysunkach  lub odwrotnie , powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej . W  przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić problem projektantowi ,który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia.

2.  W przypadku błędu , pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych wykonawca przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z inwestorem oraz projektantem  który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą na korzyść  inwestora,

3.Ze względu na istniejące uzbrojenie roboty ziemne wykonywać  z zastosowaniem się do uwag i zaleceń ZUDP.

4. Prace ziemne w pobliżu drzew i krzewów wykonywać ręcznie

5. Przed przystąpieniem należy swój zamiar rozpoczęcia odpowiednio wcześniej zgłosić właścicielowi urządzeń.

6. Roboty mogą być  wykonywane wyłącznie przez przedsiębiorstwo lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.

7. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i normami.

8. Linie kablowe  nn układać po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgodnie z zawartymi w nim opisie, oraz postanowieniami normy N-SEP-E--004  i  PN 98/E-05125.

9. Materiały z demontażu przekazać na magazyn właścicielowi.

10. Niniejszy projekt należy  realizować po zapoznaniu się z zagospodarowaniem oraz trasami branż towarzyszących : wod-kan, telekomunikacja, drogi, kable.

11. Zabudowane materiały i urządzenia powinny posiadać niezbędne atesty.

III. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Bilans mocy nie wymagany- pozostaje bez zmian.

Prąd obliczeniowy –nie ulega zmianie.

Spadek napięcia –nie wymagany (obwód nie ulega wydłużeniu)

IV.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA INWESTYCJI PN.:

Przebudowa kabla energetycznego n/n .

/BRANŻA ELEKTRYCZNA/

1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót ujęto w punkcie  projektu budowlanego 4.1.

Przewiduje się następującą kolejność realizacji poszczególnych robót:

1  Prace pomiarowe /wytyczenie/

2  Prace  przygotowawcze;

3  Roboty ziemne związane z budową

4  Roboty montażowe

5  Roboty pomiarowe/ elektryczne/

6  Odbiór robót

Szczegółową kolejność realizacji poszczególnych obiektów określi Wykonawca w ramach projektu organizacji robót.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W rozpatrywanym rejonie ulicy występuje następujące istniejące uzbrojenie:

- kanalizacja ściekowa

- kanalizacja  deszczowa

- linie kablowe, kanalizacja  teletechniczna,

- sieć gazowa

-sieć wodociągowa,

- linie energetyczne kablowe  nn i linie kablowe oświetlenia ulicznego

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji może stwarzać zagrożenie związane z:

- wykonywaniem wykopów;

- układaniem kabli i   bednarki uziemiającej

- robotami w pobliżu ulicy podczas ruchu pojazdów samochodowych;

- robotami wykonywanymi przy użyciu dźwigów;

- robotami załadunkowymi i rozładunkowymi

- robotami  wykonywanymi przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego / spawarki, zagęszczarki , piły  itp./

- robotami wykonywanymi w pobliżu sieci kablowych nn , telekomunikacyjnych, wodociągu, gazociągu.

Charakter zagrożeń jest następujący:

- Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

| L.p. | Rodzaj zagrożenia | Czas występowania |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Wpadnięcie do wykopu | w okresie wykonywania wykopu |
| 3. | Potknięcie się na tym samym poziomie | ##### Przez cały okres trwania budowy |
| 4. | Poślizgnięcie się na tym samym poziomie |  |
| 5. | Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu |  |
| 6. | Rozerwanie się części narzędzi ręcznych |  |
| 7. | Najechanie przez pojazdy samochodowe oraz sprzęt drogowy (spycharki, równiarki, walce, koparki) |  |
| 8. | Uderzenie przez części ruchome i wirujące |  |
| 9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty |  |
| 10. | Porażenie prądem | Przez cały okres budowy oraz szczególnie w czasie prowadzenia robót elektrycznych lub przy czynnych liniach elektrycznych |
| 11. | #### Hałas | W okresie wykonywania wykopów, cięcia piłą |
| 12. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. | Przez cały okres trwania budowy |
| 13. | Zaprószenie oczu | W czasie cięcia drewna |
| 14. | Wdychanie substancji szkodliwych | W czasie robót malarskich |
| 15. | Wibracje | W czasie robót zagęszczania gruntu |
| 16. | #### Poparzenie | Podczas wykonywania robót spawalniczych |

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- Przed dopuszczeniem do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy ich przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzić kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie pracowników podwykonawców powinni przeprowadzać kierownicy robót podwykonawców.

Odbycie szkolenia winno być potwierdzone odpowiednim   zaświadczeniem     odnotowane w dzienniku szkoleń.

- Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzają dodatkowy instruktaż bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robót oraz określają zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska. Fakt odbycia instruktażu należy odnotować w dzienniku szkoleń.

- Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Część  – Instalacje elektryczne.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie.

- stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urządzeń oraz odzieży roboczej; używanie ochronnego sprzętu; okularów ochronnych i rękawic, kaloszy dielektrycznych  przy pracach elektrycznych pod napięciem

- zabezpieczenie robót prowadzonych w pobliżu ruchu ulicznego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami

Pracownicy wykonując roboty ziemne w pasie drogowym zobowiązani są  chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome lub   nieruchome przedmioty zobowiązani są do używania kasków ochronnych.

- używanie okularów ochronnych i rękawic przy pracach ze środkami chemicznymi;

- zachowanie odpowiednich środków ostrożności przy używaniu środków do dezynfekcji wody.

Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni przełożony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności technicznej.

Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposażeniem materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Osoby pracujące w brygadzie winny mieć aktualne badania lekarskie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robót.

Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego zachowania.

Roboty budowlane wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia /linii elektroenergetycznych, teletechnicznych i wodociągu, gazociągu /.

- Ściśle ustalić przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie,

- Nie stosować sprzętu i maszyn, bez zgody właściciela danej sieci,

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem geodezyjnym i właściciela danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnień i zasadami BHP. W szczególności zalecenie to dotyczy kabli energetycznych i teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko.

Elementy układu  komunikacyjnego obciążone ruchem drogowym

- Teren robót prowadzonych w sąsiedztwie układu komunikacyjnego obciążonego ruchem drogowym należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie odgrodzenie,

- Tymczasowe funkcjonowanie układu komunikacyjnego w obrębie prowadzonych robót należy zabezpieczyć poprzez wykonanie stosownego oznakowania wg zatwierdzonego przez właściwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

- Uwagi.

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracował: