#### Spis treści

- Część I.

Opis do  projektu  zagospodarowania terenu

- Przedmiot inwestycji

- Podstawa opracowania

- Istniejący stan zagospodarowania

- Projekt zagospodarowania terenu

4.1.Zakres rzeczowy

4.2. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych

# 4.3. Lokalizacja i układ wysokościowy

- Charakterystyka obiektu liniowego

5.1  Układanie kabli.

6. Ochrona od porażeń

7. Uwagi końcowe

- Obliczenia techniczne

- Załączniki

1. Warunki  przebudowy z RE Kielce nr 8654/11

2. Opinia ZUDP  nr 170/2012

3. Decyzja MZD Kielce nr 62/2012

4. Uzgodnienie projektu w RE Kielce

5. Uzgodnienie projektu w MZD Kielce

- Część  graficzna

Rys 1  – Projekt zagospodarowania terenu.

Rys 2 – Schemat zasilania

#### CZĘŚĆ I

#### OPIS  DO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO

Przebudowa  kabla energetycznego w ul. Mickiewicza w Kielcach .

# 1  PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa  kabla energetycznego w ul. Mickiewicza w Kielcach.

Zaprojektowany układ przebudowy kabla elektroenergetycznego wykonano zgodnie

z warunkami przebudowy wydanymi przez RE- Kielce.

1.1.INWESTOR:

Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o.

1.2. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Projektowe

ETGAR Krzysztof Wójcik Kraków ul. Zakopiańska 73/306

1.3 . Skład zespołu projektowego

inż. Jarosław Sokołowski     	upr. bud. KL 279/91

mgr inż. Jarosław Piasecki  	upr. bud.  KL 127/90

# PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

-    Podkład sytuacyjno - wysokościowe w skali 1: 500 wraz z niwelacją wysokościową

terenu.

- Warunki  przebudowy nr R2/TU/ZT/8654/11.

-    Projekty  towarzyszące : PB  drogowy , wod.-kanalizacyjny

-    Uzgodnienia

-   Przepisy, normy i zarządzenia.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejąca ulica  Mickiewicza cz. północna zasilana jest z linii energetycznych kablowych nn zasilanych ze stacji transformatorowej Wesoła-140 w pierścieniu ze stacją Hipoteczna-

Ponadto w rejonie inwestycji istnieją inne uzbrojenie, jak :

- kanalizacja ściekowa

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja telefoniczna

- linie telefoniczne

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa

- linie kablowe oświetleniowe

# 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Zakres rzeczowy

4.1.1.  Przebudowa linii  kablowych niskiego napięcia

Przebudowie podlega kabel typu YAKY4x240 relacji złącza kablowe ul. Wesoła 33- Mickiewicza 12- Mickiewicza 10- Mickiewicza 8- Mickiewicza 4- Mickiewicza 2- Plac Wolności 11 oraz kabel YAKY4x120 relacji złącza kablowe ul. Mickiewicza 2- Mickiewicza 1.

Przebudowa polegać będzie na przełożeniu istniejących odcinków kabli po nowej niekolidującej z projektowanym wodociągiem trasie.

- Przebudowa kabla relacji Wesoła 33- Mickiewicza 12.

Kabel należy wypiąć w złączu kablowym ul. Mickiewicza 12 (złącze nr 29) i ułożyć po nowej trasie na długości 11m zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym.

- Przebudowa kabla relacji Mickiewicza 12- Mickiewicza 10.

Kabel należy wypiąć w złączu kablowym ul. Mickiewicza 12 (złącze nr 29)  skrócić o około 3m i ułożyć po nowej trasie na długości 22m zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym. Po zarobieniu końca kabla ponownie należy wpiąć go do złącza

ul. Mickiewicza 12 (złącze nr 29).

- Przebudowa kabla relacji Mickiewicza 10- Mickiewicza 8.

Kabel należy naciąć w miejscu pokazanym na rysunku sytuacyjnym i po ułożeniu po nowej trasie długości 30m i skróceniu o 4m Konce kabla należy zmufować mufą

z rur termokurczliwych dla kabla z żyłami aluminiowymi o przekroju 4x240.

- Przebudowa kabla relacji Mickiewicza 8- Mickiewicza 4.

Kabel należy wypiąć w złączu kablowym ul. Mickiewicza 4 (złącze nr 26) skrócić o około 4m i ułożyć po nowej trasie na długości 37m zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym. Po zarobieniu końca kabla ponownie należy wpiąć go do złącza

ul. Mickiewicza 4 (złącze nr 26).

- Przebudowa kabla relacji Mickiewicza 4- Mickiewicza 2.

Kabel należy wypiąć w złączu kablowym ul. Mickiewicza 2 (złącze nr 25) skrócić o około 4m i ułożyć po nowej trasie na długości 21m zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym. Po zarobieniu końca kabla ponownie należy wpiąć go do złącza

ul. Mickiewicza 2 (złącze nr 25).

- Przebudowa kabla relacji Mickiewicza 2- Pl. Wolności 11.

Kabel należy wypiąć w złączu kablowym ul. Mickiewicza 2 (złącze nr 25) skrócić o około 2m i ułożyć po nowej trasie na długości 25m zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym. Po zarobieniu końca kabla ponownie należy wpiąć go do złącza

ul. Mickiewicza 2 (złącze nr 25).

- Przebudowa kabla relacji Mickiewicza 2- Mickiewicza 1

Kabel należy wypiąć w złączu kablowym ul. Mickiewicza 2 (złącze nr 25) i ułożyć po nowej trasie na długości 11m zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym.

4.2. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.-Dz.U. nr 120 poz.1133 Rozdział 4, par11,pkt3 projektowaną inwestycję polegającą na przebudowie kabla energetycznego niskiego napięcia w

ul. Mickiewicza w Kielcach należy zaliczyć do obiektów , dla których nie występuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich oraz ustalenia technicznych warunków stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objętym niniejszym projektem występują proste warunki gruntowe dla inwestycji j.w.

# LOKALIZACJA I UKŁAD WYSOKOŚCIOWY

Lokalizacja sieci elektrycznych przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu .

Przebudowywane odcinki zlokalizowano po trasach , dostosowując ich pionowe usytuowania do projektowanych niwelet zagospodarowania drogowego.

Lokalizacja sieci elektrycznych uwzględnia minimalne odległości od obiektów zgodne z normą N-SEP-E-004  i  PN-98/E-05125

Zagłębienie  wynosić będzie minimum 0,7 m – od górnej powierzchni  kabla do niwelety terenu istniejącego i projektowanego.

Wytyczenie trasy projektowanych  sieci  winny być wykonane przez uprawnionych geodetów.

5.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  LINIOWEGO

5.1 UKŁADANIE KABLI.

Układanie kabli wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym oraz normą  N-SEP-E-004

Kable powinny być układane w sposób wykluczający uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0 stopni C. Kable można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna jego średnica.

Kable bezpośrednio w gruncie  należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością +/- 5 cm/ na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej nad kablem nn ,należy układać folię koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i całkowicie zasypać wykop z warstwowym ubijaniem gruntu.

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne, średnio co 10mb.

Zasypka może nastąpić po odbiorze kabla przez przedstawiciela Użytkownika, po uprzednim sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w układzie szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w skali 1:500 .

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić

następujące pomiary:

- głębokości zakopania kabla,

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odległości folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem

i rozplantowaniem nadmiaru ziemi.

Na skrzyżowaniu z podziemnym uzbrojeniem i wjazdami należy chronić kable w rurach ochronnych wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o średnicy fi 160 mm.

Prace ziemne wykonywać ręcznie.

6. OCHRONA OD PORAŻEŃ.

Istniejąca sieć kablowa pracuje w układzie TT. Rezystancja uziemienia szyn N

w złączach kablowych nie może przekraczać wartości 30Ω.

Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zwracać uwagę aby nie uszkodzić bednarki uziemiającej szyny zerowe złączy kablowych.

7.UWAGI KOŃCOWE:

1  Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte  w opisie technicznym   nie ujęte na rysunkach  lub odwrotnie , powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej . W  przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić problem projektantowi ,który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia.

2.  W przypadku błędu , pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych wykonawca przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z inwestorem oraz projektantem,  który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą na korzyść  inwestora,

3.Ze względu na istniejące uzbrojenie roboty ziemne wykonywać  z zastosowaniem się do uwag i zaleceń ZUDP.

4. Prace ziemne w pobliżu drzew i krzewów wykonywać ręcznie

5. Przed przystąpieniem należy swój zamiar rozpoczęcia odpowiednio wcześniej zgłosić właścicielowi urządzeń.

6. Roboty mogą być  wykonywane wyłącznie przez przedsiębiorstwo lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.

7. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i normami.

8. Linie kablowe  nn układać po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgodnie z zawartymi w nim opisie, oraz postanowieniami normy N-SEP-E--004  i  PN 98/E-05125.

9. Materiały z demontażu przekazać na magazyn właścicielowi.

10. Niniejszy projekt należy  realizować po zapoznaniu się z zagospodarowaniem oraz trasami branż towarzyszących : wod-kan, telekomunikacja, drogi, kable, linie kablowe nn i śn.

11. Zabudowane materiały i urządzenia powinny posiadać niezbędne atesty.

12. Roboty rozbiórki i odtworzenia nawierzchni nad wykopem pod kabel są uwzględnione w kosztorysie branży drogowej wykonanym przez Chodor Projekt.

II. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Bilans mocy nie wymagany- pozostaje bez zmian.

Prąd obliczeniowy –nie ulega zmianie.

Spadek napięcia –nie wymagany (obwód nie ulega wydłużeniu)