SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU ROBÓT   (STWiOR).

PRZEBUDOWA KABLA ENERGETYCZNEGO N/N

W UL. MICKIEWICZA W KIELCACH

STWiOR Nr D-01.03.02

D-01.03.02      PRZEBUDOWA KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO NISKIEGO NAPIĘCIA

1.	Wstęp.

1.1.      Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania i  Odbioru Robót   (STWiOR).

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót dotyczących budowy

ul. Mickiewicza w Kielcach-  przebudowa  kabla elektroenergetycznego niskiego napięcia.

l .2.       Zakres robót objętych STWiOR

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie budowy lub przebudowy linii kablowych niskiego napięcia, w tym:

- wykonanie i zasypanie rowów kablowych,

- demontaż i układanie kabli,

- wykonanie przepustów, ułożenie rur osłonowych,

- oznakowanie kabli i ich lokalizacji,

- wykonanie muf kablowych i zarobień końców kabli,

- pomiary powykonawcze.

l .3.      Określenia podstawowe.

1.3.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub  wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie

i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno - lub wielofazowych.

1.3.2. Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

1.3.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została zbudowana.

1.3.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli.

1.3.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

1.3.6. Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.

1.3.7. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń.

1.3.8. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

1.3.9. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.

1.3.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

1.3.11. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.3.12. Pozostałe określenia - są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1] .

1.4.      Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w D-M-00.00.00 - "Wymagania ogólne" pkt l .5. Sposób wykonania robót powinien być zgodny normą N SEP-E-004 [1].

2.	Materiały.

2.1.      Wymagania ogólne.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne ze standardami technicznymi właściciela   urządzeń    elektroenergetycznych,    zgodne   z   wymaganiami   Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2.	Kable.

Należy stosować kable zgodne z Dokumentacją Techniczną.

W liniach nn-0,4kV należy stosować kable wielożyłowe YAKY 0,6/1 kV, YAKXS 0,6/1 kV spełniające wymagania normy PN-76/E-90301 [2]

Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze [19]  i zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Każdy układany odcinek kabla powinien mieć protokół badań (próby wyrobu), raport z wydruku  ciągnienia  mechanicznego   (jeżeli   kabel   był  w  taki   sposób   układany)   oraz świadectwo kontroli technicznej jego producenta, potwierdzającego zgodność właściwości tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy. Dokumenty te, lub ich kopie powinny być  dołączone do powykonawczej dokumentacji linii.

2.3.	Osprzęt kablowy.

Mufy powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania

Mufy kablowe powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-90/E-06401/03- 06 [5-8]

Dla kabli nn mufy przelotowe, końcowe, rozgałęźne (trójniki): gotowe zestawy montażowe  umożliwiające montaż w technologii PPN.

Każda zainstalowana mufa powinna być zapatrzona w trwały oznacznik z napisem  następującej treści:

- nazwa firmy, która zainstalowała mufę,

- inicjał imienia i nazwiska montera, który zamontował mufę,

- data montażu w kolejności dzień, miesiąc i rok.

Okres gwarancji: 3 lata na wykonane mufy.

2.4.	Rury osłonowe i przepustowe.

Rury  powinny  być   wykonane  z   materiałów  niepalnych,  wytrzymałych   mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego oraz dostatecznie wytrzymałe na działanie sił mechanicznych w miejscu ich ułożenia.

Wnętrza   ścianek   powinny   być   gładkie   lub   powleczone   warstwą   wygładzającą   ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Zaleca się stosowanie rur HDPE o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 110 mm dla kabli do l kV. Rury na przepusty powinny być grubościenne.

Średnica wewnętrzna rury nie może być mniejsza niż 2 średnice zewnętrzne kabla lub powierzchnia przekroju otworu nie powinna być mniejsza niż trzykrotna suma powierzchni przekrojów dla kilku ułożonych kabli.

W przypadku długich odcinków rur, dłuższych od 30m, należy przyjąć średnice o wskaźnik lub dwa większą niż wynika z powyższych warunków.

Rury instalowane w przestrzeniach zewnętrznych powinny być odporne na działanie promieniowania UV, a rury na obiektach mostowych dodatkowo powinny być z materiału nierozprzestrzeniającego ogień.

2.5.	Folie ostrzegawcze.

Folia ostrzegawcza powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości 0,5 -f- 0,6 mm spełniającą wymagania BN-68/6353-03[10] w kolorze:

- kable do l kV	-niebieskim,

Szerokość folii powinna być taka, aby wystawała co najmniej 50cm poza zewnętrzną krawędź kabli, lecz nie węższa niż 20 cm

2.6.	MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE.

Jako materiały do uszczelniania krawędzi rur dzielonych należy stosować:

- masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego,

- taśmę samospajalną o szerokości minimum 38mm .

Jako materiały do uszczelniania końców rur należy stosować:

- rury lub taśmy termokurczliwe pokryte klejem.

Przy wprowadzaniu kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury osłonowej ze znajdującym się w niej kablem lub wiązki kabli, zaleca się stosować rury termokurczliwe, odporne na promienie UV, o dużym współczynniku skurczu lub o dwóch różnych średnicach - tzw. end-capy.

Materiał ten powinien otaczać kabel lub wiązkę kabli i rurę osłonową na całym obwodzie i długości min. po 6cm.

2.7.	Materiały poślizgowe.

Jako materiały poślizgowe, służące do zmniejszania siły tarcia kabla przeciąganego przez rurę należy stosować materiały maziste - smary kablowe lub materiały płynne, nie oddziaływujące

szkodliwie  na  osłony   i   powłoki   kabli   oraz  na  ścianki  przepustu,  a  także  ulegające biodegradacji.

2.8.	Piasek.

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996[l l].

3. Sprzęt.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca dla zagwarantowania właściwej jakości robót powinien wykazać się możliwością

korzystania z następujących maszyn i sprzętu:

- spawarki transformatorowej,

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,

- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do 0 15 cm,

- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym,

- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego,

- pończochy kablowej lub głowicy ciągnącej,

- ciągarki kablowej,

- rolek kablowych,

- prowadnicy kabla,

- łączników obrotowych,

- sprzętu do czyszczenia i sprawdzania przepustów,

- smarownicy przepustów,

- miernika rezystancji izolacji,

- miernika rezystancji uziemienia

- miernika impedancji pętli zwarciowej,

4.	Transport i składowanie.

4. l.     Ogólne wymagania.

Warunki ogólne transportu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

4.2.	Środki transportu materiałów.

Wykonawca powinien wykazać  się  możliwością korzystania z  następujących  środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowyładowczego,

- żurawia,

- dźwigu,

- przyczepy niskopodwoziowej,

- przyczepy do przewożenia kabli.

4.3.	Transport materiałów.

Kable należy przewozić na bębnach. Oba końce kabla nawiniętego na bęben powinny być

przymocowane do wewnętrznych powierzchni bocznych tarcz bębna w taki sposób, aby nie

wystawały poza krawędzie tych tarcz.

Bębny z kablami należy dowozić do miejsca ich układania na przyczepach kablowych,

umożliwiających załadunek i  wyładunek bębna bez użycia dodatkowych urządzeń, np.

dźwigu.   Dopuszcza   się   przewożenie   bębnów   z   kablami   w   skrzyniach   samochodów

ciężarowych lub w zwykłych przyczepach.

Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz,  a tarcze bębnów powinny być

przymocowane do dna skrzyni samochodu.

Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu należy wykonać za

pomocą żurawia samochodowego lub dźwigu. Swobodne staczanie lub zrzucanie bębna z

kablem ze skrzyni samochodu na powierzchnie ziemi jest niedopuszczalne.

Dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80kg, a

temperatura otoczenia nie jest niższa niż +40C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie

powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla.

Odcinek kabla zwinięty w krąg podczas transportu powinien być ułożony w skrzyni na płask.

być zabezpieczony przed rozwinięciem i wyginaniem oraz powinien być w tym położeniu

ręcznie zdejmowany i układany na ziemi.

Dopuszcza się przetaczanie bębna z kablem na krótkich odcinkach trasy pod warunkiem, że

powierzchnia trasy przetaczania będzie praktycznie pozioma, wyrównana i pozbawiona

wystających, twardych przedmiotów, a po nie pokrytej trwałą nawierzchnią powierzchni

gruntu   bęben   przetaczany   będzie    po    uprzednio    ułożonych    płytach    lub    deskach

uniemożliwiających zagłębianie się bębna w grunt.

Przetaczany bęben należy obracać w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu bębna w

czasie odwijania kabla.

4.4.	Odbiór materiałów na budowie.

Dostawa materiałów na budowę powinna nastąpić dopiero po przygotowaniu pomieszczeń

magazynowych lub składowisk na placu budowy.

Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie z deklaracjami zgodności i powinny być

sprawdzone pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz czy nie

zostały uszkodzone podczas załadunku, transportu i wyładunku.

W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich

wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

4.5.      Składowanie materiałów na budowie.

Kable powinny być  składowane  na bębnach.  Bębny z kablami należy umieszczać na utwardzonym podłożu placu budowy. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo.

Końce kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem za pomocą termokurczliwego kapturka z tworzywa sztucznego nasuniętego na długości co najmniej 50mm.

Rury  powinny   być   składowane   na   płaskim   podłożu   w   miejscach  nienarażonych   na uszkodzenia mechaniczne.

Osprzęt kablowy powinien być przechowywany jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, zamkniętych i suchych.

Piasek na placu budowy składować w pryzmach.

Składowanie rozdzielnic i złącz kablowych według instrukcji producenta

5.         Wykonanie robót.

5.1.	Wymagania ogólne.

Warunki ogólne wykonania Robót podano w Specyfikacji D -00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt5.

Roboty należy wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 [1] oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz.U.03.47.401) [18] i Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r (Dz.U.99.80.912) [22]. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z przebudową i budową kabli.

5.2.	Przebudowa linii.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe należy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót:

- wyłączenie napięcia zasilającego tę linię,

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii,

- wybudowanie nowego niekolidującego odcinka linii,

- wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym.

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby elementy linii demontowanych  nie zostały zniszczone  i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż.

W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien  powiadomić  o tym Inspektora Nadzoru     i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczególnych przypadkach, Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez demontażu o ile uzyska na to zgodę Inspektora Nadzoru .

Wszelkie   wykopy   związane   z   demontażem   kabli   powinny   być   zasypane   gruntem zagęszczonym warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.

Wykonawca   zobowiązany   jest   do   przekazania   nieodpłatnie,   wszystkich   materiałów pochodzących  z  demontażu,   Właścicielowi  kabli,  który  odbioru  dokonuje  na  Terenie Budowy.

5.3.	Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczęciem prac o ich terminie należy zawiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli terenu i użytkowników uzbrojenia.

Dla prac prowadzonych poza terenem pasa autostradowego (drogowego) wykonawca winien:

•    ustalić z właścicielem lub zarządzającym warunki szczegółowe wejścia w teren,

- dokonać wyceny i uzgodnić z właścicielem działki wysokość odszkodowania za
umieszczenie urządzeń na jego nieruchomości,

- ustalić stan terenu i sporządzić dokumentację stanu terenu przed przystąpieniem do
prac poza pasem drogowym,

- po wykonaniu prac  doprowadzić  teren do  stanu przed wejściem na podstawie
wcześniejszej dokumentacji.

Podstawę wytyczenia trasy kabli stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie trasy kabli powinny wykonać odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci.

W miejscach włączenia i kolizji z innym uzbrojeniem, należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne.

5.4.     Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normąPN-B-06050:1999 [15]. Jeżeli Dokumentacja Projektowa tego nie precyzuje, głębokość wykopu powinna być taka, aby po uwzględnieniu l0cm grubości podsypki piasku i średnicy kabla, przykrycie ziemią kabli było co najmniej:

- 50cm  -   w  przypadku  kabli  o  napięciu   znamionowym   do   lkV,   ułożonych  pod
chodnikami, drogą rowerową przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia
znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam,

- 70cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do lkV, za wyjątkiem kabli
ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,

Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy krzyżowaniu  lub obejściu urządzeń podziemnych,  to dopuszcza się  ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kable należy chronić rurą osłonową. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4m i nie mniejsza niż obliczona według poniższego wzoru:

S = n-d + (n-l)-a + 2Q   [cm] gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie

d - średnice zewnętrzne kabli w warstwie

a - odległości pomiędzy kablami według tabeli w pkt 5.6

W obszarze załomów trasy linii ściany lub dno wykopu powinny być wykonane w kształcie łuków o promieniu nie mniejszym od dopuszczalnego promienia gięcia kabla oraz promieniu nie mniejszym od:

- 0,5m      - dla kabli nn,

Przed rozpoczęciem układania kabli trasa wykopu powinna być przygotowana na długości równej co najmniej długości układanego odcinka kabla, tj. na długości tej powinien być wykonany wykop, zainstalowane i sprawdzone przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno nałożona warstwa piasku i na całej długości wykopu powinny być rozstawione rolki kablowe. Na załomach trasy kabli, dno wykopy powinno być wykonane w kształcie łuków o promieniu co najmniej:

- 0,8m      - dla kabli nn,

Po ułożeniu kabli grunt należy zasypywać i zagęszczać warstwami co 20cm. Każda warstwa powinna być zagęszczona z pomocą wibratora mechanicznego.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć, co najmniej wartość 0,85 wg PN-S-02205[14].

5.5.Układanie kabla w rowie kablowym.

Projektowane kable należy układać bezpośrednio na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm,
przykryć folią ostrzegawczą wg p.2.7. w kolorze:

- niebieskim        - dla kabli NN-0,4kV

i zasypać gruntem rodzimym.

Kable należy układać w taki sposób, aby były zachowane minimalne odległości między nimi(p.5.6) oraz minimalne odległości od innych podziemnych urządzeń (p.5.7). Gdy te odległości nie mogą być zachowane, kable należy układać w rurach osłonowych (wg p.5.8).

Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń technologicznych należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikiem tych urządzeń, z zachowaniem warunków określonych przez użytkownika.

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem l - 3 % długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy od podanego przez producenta. Jeżeli brak danych to promień gięcia powinien być nie mniejszy niż:

- 10-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli polimerowych nn.

Przy mufach należy pozostawić zapas kabla po obu stronach mufy, łącznie nie mniejszej niż

- l ,0 m     - w przypadku kabli nn-0,4kV.

W przypadku wciągania kabli do przepustów pod ulicami, zapas kabla powinien wynosić połowę podanej wyżej wartości z dodaniem 2,0m.

Odległość ułożenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej l,5m, a w przypadku drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę należy uzgodnić z kompetentnymi władzami terenowymi.

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż podana przez producenta kabli.

Układny kabel powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego zawieszonego na sztywnej  osi metalowej.  Zaleca się aby bęben  był wyposażony w hamulec regulujący prędkość obrotu bębna na osi.

Bęben należy ustawić w pobliżu jednego z końców trasy układanego kabla, w taki sposób, aby oś bębna była prostopadła i symetryczna w stosunku do osi trasy.

Kable odwijane z bębnów i wprowadzane do wykopów powinny być ciągnięte po rolkach mechanicznie z pomocą ciągarki kablowej lub ręcznie przez pracowników. Rolki przelotowe powinny być rozstawione na prostych odcinkach w odległości nie większej niż 4 metry.

Na ciągnięty koniec kabla należy nałożyć uchwyt w postaci głowicy ciągnącej lub pończochy kablowej.

Trzy kable l-żyłowe tworzące linię trójfazową powinny być układane w rowie kablowym w postaci trójkątnej wiązki, złączonej za pomocą opasek w odległości nie większej niż 3 metry.

5.6.     Odległości między kablami ułożonymi w ziemi.

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi zamieszcza poniższa tabela:

| L.p. | Skrzyżowanie lub zbliżenie | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowa przy skrzyżowaniu | pozioma przy zbliżeniu |
| 1 | Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do lkV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi | 15 | 5 |
| 2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju | 5 | mogą się stykać |
| 3 | Kable energetyczne na napięcie znamionowe do lkV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowym od lkV do 30kV | 15 | 25 |
| 4 | Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe od lkV do 30kV z kablami tego samego przedziału napięć |  | 10 |
| 5 | Kable różnych użytkowników na napięcie znamionowe do 30kV |  | 25 |
| 6 | Kable z mufami innych kabli | nie dopuszcza się | jaklp. 1-5 |

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodów odległości te nie mogą być zachowane,

dopuszcza się ich zmniejszenie pod warunkiem, że każdy z kabli będzie chroniony przed

uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania (lub zbliżenia) i na długości co najmniej 50cm w obie

strony od skrzyżowania (zbliżenia) osłoną otaczającą

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był

zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna głębiej niż linia

telekomunikacyjna.

5.7.      Odległości między kablami ułożonymi w ziemi od innych urządzeń.

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych zamieszcza poniższa tabela.

| Lp. | Rodzaj urządzenia podziemnego | Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kabli o napięciu znamionowym UN < 30 kV |  | kabli o napięciu znamionowym 30kV<t/,v< 110kV |  |
|  |  | pionowa na skrzyżowaniu | pozioma przy zbliżeniu | pionowa na skrzyżowaniu | pozioma przy zbliżeniu |
| 1 | Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi | 25 + średnica rurociągu | 25 + średnica rurociągu | 50 + średnica rurociągu | 50 + średnica rurociągu |
| 2 | Rurociągi z gazami i cieczami palnymi | uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w Ip. 1 |  |  |  |
| 3 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi | wg: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.1 1.2005 r. Dz. U Nr 243, poz.2063 |  |  |  |
| 4 | Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) | nie mogą się krzyżować | 40 | nie mogą się krzyżować | 100 |
| 5 | Ściany budynków i inne budowle, z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w Ip. 1,2,3,4 | nie mogą się krzyżować | 50* | nie mogą się krzyżować | 100 |
| 6 | Urządzenia do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych | wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. |  |  |  |
| * Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów |  |  |  |  |  |

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia.

Każdy   z   krzyżujących   się   kabli   elektroenergetycznych   i   sygnalizacyjnych   ułożony bezpośrednio   w   gruncie   powinien   być   chroniony   przed   uszkodzeniem   w   miejscu

skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania.

Przy  skrzyżowaniu  kabli   z  rurociągami  podziemnymi  zaleca  się   układanie   kabli   nad rurociągami.

5.8. Układanie rur osłonowych i przepustowych.

W miejscu zbliżenia lub skrzyżowania kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, układany kabel należy zabezpieczyć rurami osłonowymi według punktu

2.4.

Przy  zabezpieczaniu  kabla  na  skrzyżowaniu  z  uzbrojeniem  podziemnym  terenu,  rura ochronna założona na projektowanym kablu powinna wystawać minimum 0,50 m po obu stronach wykopu.

Minimalna głębokość układania rur osłonowych powinna być taka, aby przykrycie rury było nie mniejsze niż:

- 40 cm     - przy układaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm     - przy układaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm   - przy układaniu linii kablowych pod drogami i ulicami

Rury ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak aby nie przedostawała się do ich wnętrza woda i nie były zamulane.

Przepusty pod drogami należy wykonać zgodnie z przekrojami poprzecznymi załączonymi w Dokumentacji Projektowej.

Jeżeli tego nie precyzuje Dokumentacja Projektowa dla wykonania przepustów pod drogami należy używać rur według punktu 2.4. Rury w wykopie należy układać ze spadkiem co najmniej 0,1%.

Pod drogami i ulicami należy stosować przepusty rezerwowe w ilości nie mniejszej niż l przepust rezerwowy na trzy kable.

Przy wykonywaniu wykopu dla rur ochronnych należy zwrócić uwagę na to aby:

- głębokość rowu kablowego pod drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego
podłoża drogi od górnej  powierzchni rury ochronnej była niemniejsza niż 0,20m,
natomiast odległość od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej
była nie mniejsza niż 0,70m,

- głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być taka, aby górna powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę minimum 0,50m,

- szerokość rowu zależna jest od ilości rur ułożonych w jednym wykopie.
Dla wykonania przepustu metodą przewiertu poziomego należy:

- wykonać komorę roboczą dla maszyny przewiertowej.

- głębokość komory uzależniona jest od głębokości ułożenia rur, natomiast szerokość i długość komory zależna jest od typu zastosowanego urządzenia przewiertowego.

- ustawić na dnie komory roboczej urządzenie przewiertowe w sposób określony przez wytyczne montażu konkretnego urządzenia

- wykonać komorę roboczą w miejscu zakończenia przewiertu,

- wykonać przewiert.

- po zakończeniu przewiertu i zdemontowaniu urządzenia przewiertowego, obie w/w komory robocze należy zasypać.

5.9.	Układanie projektowanego kabla w rurach ochronnych i przepustach.

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli

jednożyłowych.

Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna

rury ochronnej nie była mniejsza niż:

- 2-krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku układania pojedynczego kabla,

- 3,5-krotna  zewnętrzna   średnica  kabla jednożyłowego,   w   przypadku   układania
trójfazowej wiązki trzech kabli jednożyłowych.

Zleca   się   albo  ustawienie  bezpośrednio  przed  wlotem  przepustu  rolki   ochronnej   lub

przelotowej, albo umieszczeni we wlocie rury gładkiego kielicha a bezpośrednio na wylocie

rury - rolki przelotowej.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się

o   krawędzie   otworów.   Wprowadzenia   i   wyprowadzenia   powinny   być   uszczelnione

materiałem według punktu 2.8.

Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we

wnętrzu rur ochronnych.

W przypadku przeciągania przez przepust dłuższych odcinków kabli oraz w przypadku

wciągania do tej samej rury drugiego i trzeciego kabla l-żyłowego, dolne powierzchnie tych

kabli należy pokryć materiałem poślizgowym.

Dla zabezpieczenia rur przed dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem, po ułożeniu rur i

zaciągnięciu kabli, końce rur na długości ok. lOcm należy uszczelnić.

Materiał uszczelniający powinien otaczać kable ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach

cieplnych kabla jego osłona lub powłoka nie ocierała się o krawędź rury.

Dopuszcza się układanie kilku kabli nn-0,4kV w kanalizacji kablowej, gdy spełnione są

następujące warunki:

- dla dwóch kabli - suma średnic kabli mniejsza niż 2/3 średnicy wewnętrznej otworu
kanalizacji,

- dla trzech i więcej kabli - suma średnic kabli niniejsza niż średnica wewnętrzna
otworu kanalizacji.

5.10.	Zakończenie i łączenie kabli.

Zakończenia kabli o napięciu znamionowym powyżej lkV należy wykonać głowicami kablowymi w zależności od lokalizacji: wnętrzowymi lub napowietrznymi wg punktu 2.3. Kable o napięciu znamionowym do lkV, wprowadzone na słup linii napowietrznej, należy zakończyć głowiczką czteropalczastą termokurczliwą.

Połączenia kabli należy wykonywać przy użyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył, warunków zwarciowych występujących w miejscu zainstalowania oraz do ustalonej obciążalności długotrwałej.Mufy należy wykonywać w miejscach określonych w Dokumentacji Technicznej. Wszelkie dodatkowe mufy powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie (wzdłuż kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach o odległość równą długości mufy z dodaniem Im.

W miejscu montażu mufy w przestrzeni otwartej, zaleca się ustawienie nad wykopem, namiotu bez względu na pogodę. Montaż muf może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Wykop  do montażu mufy w ziemi  powinien mieć wymiary umożliwiające  swobodne wykonywanie operacji montażowych tj. szerokość wykopu powinna być nie mniejsza niż l ,5m, a długość nie mniejsza niż 2,5m.

Montaż mufy należy wykonywać nie przerwanie aż do czasu zakończenia prac.

5.11.	Oznaczenie przebiegu linii kablowych.

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż l Om oraz dodatkowo:

- przy mufach i głowicach,

- przy złączach kablowych i rozdzielnicach,

- w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu,

- przy wejściu do rur.

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak użytkownika,

- znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych),

- rok ułożenia kabla.

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa sztucznego według punktu 5.5.

Trasa kabli w terenie niezabudowanym powinna być oznaczona trwałymi i widocznymi oznacznikami:

- rozmieszczonymi co l0 m - na prostych odcinkach,

- w miejscu wykonania muf,

- w miejscach zmiany kierunku ułożenia kabla.

5.12.	Uziemienie.

Uziemienia należy wykonywać za pomocą uziomów taśmowych lub taśmowo-prętowych wg punktu 2.6.

Wykopy ziemne dla uziomów poziomych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami robót ziemnych przy wykopach płytkich wąsko-przestrzennych według PN-B-06050:1999 [15].

Uziomy poziome należy układać na dnie wykopów bez podsypki na głębokości co najmniej 80cm i zasypać gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczeń.

Przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym wykopie, w którym ułożono kable, bednarkę należy zakopać na dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej l0 cm

Uziomów nie należy układać w korytach rzek, na dnie jezior, stawów i innych zbiorników wodnych, pod warstwami lub nawierzchniami nieprzepuszczającymi wody (np. asfalt, beton. płyty chodnikowe) oraz w pobliżu urządzeń powodujących wysychanie gruntu (np. rurociągi gorącej wody lub pary).

Uziomy pionowe należy pogrążać w grunt na głębokość co najmniej 2,50m pod powierzchnię terenu.

Poszczególne  uziomy  pojedyncze  układów  uziomowych  należy rozmieszczać  tak,  aby

odległość pomiędzy nimi nie była mniejsza niż ich długość, z tym że nie wymaga się

odległości większej niż l Om.

Układy promieniowe należy wykonać w przypadku, gdy nie można osiągnąć wymaganej

rezystancji uziemienia przez powiększenie długości uziomu pojedynczego.

Przewód uziomowy łączący pojedyncze uziomy wchodzące w skład układu uziomowego

należy układać na głębokości co najmniej 0,60m pod powierzchnią gruntu.

Niepołączone ze sobą układy uziomowe lub uziomy pojedyncze o głębokości do 6m, służące

do uziemiania odizolowanych od siebie przewodów uziemiających, należy usytuować w

odległości co najmniej 20m od siebie.

6.         Kontrola jakości robót

6. l.     Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu

wykazania   Inżynierowi    zgodności    dostarczonych    materiałów    i    realizacji    robót   z

Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji i przepisów.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o

rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki

badań do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie  Inspektora Nadzoru     o zakończeniu każdej  roboty

zanikającej,   którą może  kontynuować   dopiero  po  pisemnej   akceptacji   odbioru  przez

Inspektora Nadzoru i Użytkownika.

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów.

6.3.	Badania w czasie wykonywania robót.

a)	Rowy kablowe

Po wykonaniu rowów pod kable i fundamenty, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 50cm.

b)	Kable i osprzęt kablowy

Sprawdzenie kabla i osprzęt kablowego, polega na stwierdzeniu ich zgodności Dokumentacja

Techniczną, z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów.

c)	Układanie kabli - sprawdzeniu podlegają:

- głębokości zakopania kabla,

- długości kabla, w tym długości pozostawionych zapasów,

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- promienie łuków kabla na załamaniach trasy,

- odległości folii ochronnej od kabla,

- odległości między kablami i mufami,

- odległość kabli od istniejących urządzeń podziemnych,

- oznaczniki na kablach (treść opisów i rozmieszczenie),

- ciągłość żył i metalowych powłok kabli,

- zgodność faz na obu końcach linii,

- rezystancja izolacji kabli

- próba napięciowa izolacji,

- zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi,

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.

d)	układanie rur osłonowych - sprawdzeniu podlegają:

- zgodność z dokumentacją,

- głębokość ułożenia,

- gabaryty ilość rur,

- uszczelnienie końców,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

e)	układanie uziomów - sprawdzeniu podlegają:

- głębokość ułożenia bednarki

- gabaryty uziomu

- stan połączeń i ich zabezpieczenie.

6.4.      Badania po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót, sprawdzeniu podlegają:

- wskaźnik zagęszczenia gruntu,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy budowie linii,

- przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- oznakowanie trasy linii kablowej w terenie,

- oznakowanie lokalizacji muf w terenie,

- zgodność połączeń w rozdzielnicach i złączach ze schematem,

- ciągłość żył i metalowych powłok kabli,

- rezystancja izolacji żył kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- próba napięciowa izolacji dla kabli SN.

Sposób wykonania prób i badań powinien być zgodny z normą N-SEP-E-004 [1] W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu robót.

7.	Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii kablowej jest dla: dla montażu linii kablowych i rur ochronnych - l metr (m), dla uziomów przy złączach, szafkach - l komplet (kpi.), dla uziomów w rowach kablowych - l metr (m),

8.	Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D -00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć

Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dziennik budowy,

- atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, dopuszczające wyroby do stosowania w
budownictwie,

- projektową dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokóły z dokonanych pomiarów,

- protokóły odbioru robót zanikających,

- raport z wydruku ciągnięcia mechanicznego kabli,

- protokół z odbioru przez Właściciela przebudowywanych i budowanych linii,

- zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru i oświadczenia o zakończeniu robót,

- instrukcje eksploatacji i współpracy, jeżeli są wymagane,

- oświadczenie  kierownika budowy  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami i obecnym stanem wiedzy technicznej.

9.	Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

Płatność za m przebudowy linii energetycznej kablowej, należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robót i ich utrzymanie

-przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,

-podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,

-wykonanie inwentaryzacji lokalizacji urządzeń,

-wykonanie inwentaryzacji przebiegu

kabli pod gruntem.

-wytyczenie stanowisk i tras linii kablowych,

-wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych,

-nadzór użytkowników linii i obiektów krzyżowanych wraz z kosztami ich wykonywania,

-koszty wyłączeń i nie dostarczonej energii,

-koszty  innych  odszkodowań,  w  tym  za  zniszczone  plony,   dostępu  terenu   i jego

przywrócenia do stanu pierwotnego, związanych z realizacją Robót,

-zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi, z kosztem usunięcia szkód wynikłych z działań zjawisk atmosferycznych,

-wykonanie układów przejściowych i przełączeń na czas budowy,

-wykonanie rur osłonowych i oznaczenie wylotów w terenie słupkami kablowymi.

-wykopanie i zasypanie wykopów dla linii kablowych i rur osłonowych z ubiciem gruntu

-warstwami, wyrównaniem terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopów,

-wykopanie i zasypanie wykopów pod komory przewiertowe,

-wykonanie przewiertów pod drogami i ulicami,

-wykonanie podsypki i zasypki z piasku dla linii kablowych i rur osłonowych, -ułożenie w ziemi, w rurach osłonowych kabli,

-uporządkowanie trasy kabli, przywrócenie do stanu pierwotnego,

-odłączenie kabli istniejących i przyłączenie kabli nowych mufami kablowymi, oraz montaż głowiczek kablowych,

-uszczelnienie otworów rur osłonowych i wyprowadzeń kabli,

-oznaczenie trasy i rur osłonowych folią z PVC, oznaczenie i opisanie kabli oznacznikami

kablowymi i słupkami betonowymi,

-ochrona antykorozyjna śrub i elementów metalowych,

-odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu przed zasypaniem,

wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób  i pomiarów oraz prac rozruchowo

regulacyjnych,

-demontaż kabli istniejących z wykonaniem i zasypaniem wykopów,

-wywiezienie nadmiaru gruntu i koszt jego utylizacji,

-wykonanie inwentaryzacji, pomiarów powykonawczych i dokumentacji powykonawczej,

-konserwację w okresie gwarancji,

-odbiór techniczny pogwarancyjny,

-koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii  i  innych

odszkodowań związanychz prowadzeniem Robót,

-wykonanie   innych   czynności   niezbędnych   do   realizacji   Robót   objętych   niniejszą Specyfikacją, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

10.       Przepisy związane.

[1]    N SEP-E-004	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

[2]    PN-76/E-90301         Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie

znamionowe 0,6/lkV.

[3]    PN-76/E-90306         Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej na napięcie

znamionowe powyżej 3,6/6kV.

[4]    PN-90/E-06401/03    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy

przelotowe na napięcie nie przekraczające 0.6/lkV.

[5]    PN-90/E-06401/04    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy

kablowe na napięcie przekraczające 0.6/lkV.

[6]    PN-90/E-06401/05    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Głowice

wnętrzowe na napięcie powyżej 0.6/lkV.

[7]    PN-90/E-06401/06     Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Głowice

napowietrzne na napięcie powyżej 0.6/lkV.

[8]     PN-80/C-89205         Rury z nieplastikowego polichlorku winylu.
[9]    BN-68/6353-03	Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu,

[10]BN-74/3233-17	Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

[l1 ]PN-B-11113:1996        Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni

drogowych. Piasek.

[12] PN-76/H-92325	Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana,

[l 3] Katalog    firmy    Galmar    "Uziemienia    typu    Galmar,    ochrona    odgromowa    i

przeciwprzepięciowa"

[14]PN-S-02205:1998        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
[15]PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
[16]   PN-E-05160/01          Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.

[17] BN-8870/08              Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe . Skrzynki z                                                            tworzyw sztucznych.  Ogólne wymagania i badania.

[18]   Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.03.47.401 z

dnia 19 marca 2003 r.)

[19] PN- IEC 60364-5-523:2001   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego .  
                                                         Obciążalność prądową  długotrwała przewodów.

[20] N- SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia . Ochrona       
                                 przeciwporażeniowa.

[21] PN- E-05115   Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu

wyższym od 1 kV.

[22]    Rozporządzenie Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych ( Dz. U.99.80.912

z   dnia 19 .09.1999 r.)

[23] PN- -76/E90304  Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powłoce polwinitowej  na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

[24] PN- EN 60529:2003     Stopnie  ochrony zapewnianej przez obudowy  (kod IP)

[25] PN- EN 61330:IEC 1330(1995)  - Stacje transformatorowe prefabrykowane

[26] PN- 83/E06040               Transformatory elektroenergetyczne . Ogólne wymagania i

Badania

[27] PN- EN 60265-1:2001     Rozłączniki na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV

I niższe niż 52 kV

[28] PN- EN 60298                 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych

na napięcie powyżej 1kV do 52 kV włącznie.

[29] PN- EN 60694:2001       „ Postanowienia wspólne dla norm na wysokonapięciową

Aparaturę rozdzielczą i sterowniczą „

[29] PN- ISO -8528              Agregaty prądotwórcze  . Ogólne wymagania i

Badania

[30] Dyrektywa 2005/88/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005r. –zmieniająca  dyrektywę 2000/14/WE  w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska  przez  urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń .