##### OPRACOWANIE   ZAWIERA

###### I.  ZAŁĄCZNIKI

- Zaświadczenie   Urzędu Gminy Masłów BiGP-6727.62.2010  o przeznaczeniu gruntu nr ew. 57/3  pod budownictwo mieszkaniowe

- Uchwała Nr l/387/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów

- Warunki techniczne wydane przez „Wodociągi Kieleckie” TT10-W/ 9078/ 2373/12 z dnia 07-09-2012 r.

- Uzgodnienie projektu wodociągu przez „Wodociągi Kieleckie” pismo znak TT10-U/1116/1007/13 z dnia 08-05-2013 r.

- Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Nr  482/2013

- Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 2013-03-06

- Kopia mapy ewidencyjnej z naniesioną trasą wodociągu.

- Oświadczenie właścicieli działki nr ewid. 57/3 o wyrażeniu zgody na wykonanie wodociągu w ww.  terenie prywatnym (druk TT-O/Z)

- Orientacja w terenie  z zaznaczoną trasą oraz średnicą projektowanej sieci wodociągowej.

- Inwentaryzacja   wodociągu rozdzielczego PE-160mm wzdłuż drogi na działce

nr 445/35.

- Inwentaryzacja sieci wodociągowej  PE 125 mm

###### II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

- Przedmiot inwestycji...............................................................................................................

- Opis istniejącego zagospodarowania terenu.............................................................................

- Zakres obiektu budowlanego...................................................................................................

- Lokalizacja obiektu budowlanego............................................................................................

- Dane o przydatności gruntów do celów budowlanych..............................................................

6.   Ustalenia dodatkowe.................................................................................................................

III.  OPIS  DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO :

- Nazwa i adres obiektu budowlanego.......................................................................................

- Inwestor budowy wodociągu............................................................

- Podstawa opracowania. .........................................................................................................

- Przeznaczenie  i zakres obiektu budowlanego. ........................................................................

- Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu. ...........................................

- Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich..........................................

- Charakterystyka ekologiczna obiektu......................................................................................

IV.  OPIS  DO  PROJEKTU  PODSTAWOWEGO :

- Zakres opracowania. ...........................................................................................................

- Lokalizacja i układ wysokościowy projektowanego  wodociągu rozdzielczego

- Opis projektowanego obiektu budowlanego................................................................

3.1. Rury. ...................................................................................................................................

3.2. Węzły wodociągowe.............................................................................................................

3.3. Bloki oporowe i podporowe. ............................................................................................

3.4 . Oznakowanie wodociągu w terenie. .................................................................................

4.  Ułożenie wodociągu............................................................................................................

5.   Wykonanie robót...............................................................................................................

- Uwagi. ...................................................................................................................................

- Plan BIOZ……………………………………………………………………………………

###### V.  ZAŁĄCZNIKI  GRAFICZNE

- Rysunek nr 1  projekt zagospodarowania- wodociąg i kanał sanitarny  skala 1: 500.

- Rysunek nr 2  - profil wodociągu  - skala 1:100/500.

- Rysunek nr 3 – schematy węzłów wodociągowych

.

I  OPIS   DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiot inwestycji stanowi wodociąg rozdzielczy PE-typ 100 ø 125 mm służący do połączenia dwóch sieci  wodociągowych: będącego w trakcie realizacji wodociągu z rur PE-125mm oraz istniejącego wzdłuż drogi na działce nr 445/35 wodociągu rozdzielczego PE-160mm zlokalizowany na działce nr 57/3 w msc. Wiśniówka gm. Masłów, wzdłuż drogi lokalnej na działce nr 370/3 w msc. Kajetanów gm. Zagnańsk  - realizacja odcinka wodociągu dla pompowni ścieków PD-1A w msc. Kajetanów Gmina Zagnańsk

2.Opis istniejącego zagospodarowania terenu.

Wodociąg zaprojektowano na działce nr 57/3 w msc. Wiśniówka gm. Masłów, wzdłuż drogi lokalnej na działce nr 370/3 w msc. Kajetanów gm. Zagnańsk

3.Zakres obiektu budowlanego.

Dla zaopatrzenia w wodę   pompowni ścieków PD-1A w msc. Kajetanów, gm. Zagnańsk projektuje się wodociąg rozdzielczy z rur polietylenowych o średnicy PE-125x11,4  mm.

4. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Wodociąg zaprojektowano na działce  nr 57/3 wzdłuż drogi lokalnej- działka nr 370/3 .  Usytuowanie wysokościowe wodociągu nawiązano do istniejącego przewodu rozdzielczego PE 160 mm i wodociągu PE 125  oraz do rzędnych istniejącego terenu.

5. Dane o przydatności gruntów do celów budowlanych.

Wodociąg zaprojektowano na terenie leżącym w granicach Cokołu Paleozoicznego Gór Świętokrzyskich, którego starsze podłoże budują twarde skały kambryjskie / kwarcyt/ . Strop starszego podłoża zalega na głębokości poniżej  4,0 m od powierzchni terenu. Podłoże  gruntowe  przedmiotowego  terenu  budują pod cienką warstwą gleby – piaski gliniaste,  gliny piaszczyste, gliny zwałowe utwory czwartorzędowe reprezentowane przez grunty nasypowe gliniaste.

6.Ustalenia dodatkowe.

Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytków.

II. CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Realizacja odcinka wodociągu dla pompowni ścieków PD-1A w msc. Kajetanów Gmina Zagnańsk.

2. Inwestor budowy wodociągu.

WODOCIĄGI  KIELECKIE SP. Z O.O.

UL. KRAKOWSKA 64

25-701 KIELCE

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Warunki techniczne  wydane przez „Wodociągi Kieleckie” – TT10-W/ 9078/ 2373/12 z dnia 07-09-2012 r.

- Wizja lokalna w terenie.

- Normy i przepisy obowiązujące w zakresie projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych.

- Mapa sytuacyjna do celów projektowych w skali 1: 500.

- Zaświadczenie   Urzędu Gminy Masłów BiGP-6727.62.2010  o przeznaczeniu gruntu nr ew. 57/3  pod budownictwo mieszkaniowe

- Uchwała Nr l/387/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów

- Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Nr 482/2013.

- Inwentaryzacja   wodociągu rozdzielczego PE-160mm wzdłuż drogi na działce

nr 445/35.

- Inwentaryzacja sieci wodociągowej  PE 125 mm

4.Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowany wodociąg  umożliwi zaopatrzenia w wodę i ochronę p.poż pompowni ścieków PD-1A w msc. Kajetanów, gm. Zagnańsk.  Na trasie wodociągu projektuje się:  Trójnik redukcyjny  PE160/100,  zasuwę  100mm,  łuk PE 125 połączeniowy z istniejącym wodociągiem DN 125 mm.

5.Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu

Projektowany wodociąg będzie zaopatrywał  w wodę i ochronę  p.poż.   pompownię ścieków  PD-1A. Wodociąg jest obiektem liniowym, podziemnym, usytuowanym na działce nr 57/3 wzdłuż drogi lokalnej.  Trasa wodociągu została przedstawiona na rysunku nr 1. Wysokościowo rzędne projektowanego wodociągu nawiązano do rzędnych istniejącej sieci  z uwzględnieniem strefy przemarzania gruntów (patrz profil wodociągu).

6.Informacje mające wypływ na uzasadnione interesy osób trzecich

Wodociąg został zaprojektowany w terenach prywatnych  wzdłuż drogi lokalnej i jest to     zgodne   z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Masłów

7.Charakterystyka ekologiczna  obiektu

Realizacja projektowanego wodociągu zapewni  zaopatrzenie  w wodę  i ochronę p.poż. pompowni ścieków PD-1A;  nie spowoduje ujemnych zjawisk   i nie będzie uciążliwa dla otoczenia.

III. OPIS  DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO:

1.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje realizację odcinka wodociągu dla pompowni ścieków PD-1A w msc. Kajetanów gm. Zagnańsk,  na działce nr 57/3 położonej w msc. Wiśniówka gm. Masłów  zlokalizowanej wzdłuż drogi lokalnej – działka nr 370/3    w Kajetanowie (krawędź drogi lokalnej stanowi granicę gminy Zagnańsk i Masłów).

Dla zaopatrzenia w pompowni ścieków PD-1A  projektuje się wodociąg rozdzielczy z rur  PE klasy  100  125x11,4 mm    L=  54 mb łącznie   z uzbrojeniem .

Na trasie wodociągu należy zamontować :

- zasuwę sieciową   100mm............................................................................        szt.1

- trójnik redukcyjny elektro zgrzewany  PE  160/100/160 mm ......................        szt.1

- zasuwa kołnierzowa żeliwna   100 mm    .....................................................        szt. 1

- łuk   elektro zgrzewany  90 °PE-125  ...............................................................      szt. 1

2.Lokalizacja i układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej

Wodociąg zaprojektowano w terenach prywatnych wzdłuż pasa drogi lokalnej.    Usytuowanie wysokościowe projektowanego odcinka wodociągu nawiązano do istniejącego przewodu rozdzielczego   160  i  125   mm oraz do rzędnych istniejącego terenu.

3.Opis projektowanego obiektu budowlanego

3.1.Rury

Wodociąg zaprojektowano z rur polietylenowych  PE klasy 100 (SDR 11 ; PN 16    o średnicy  125x11,4   mm   Przewody i kształtki należy łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub poprzez zgrzewanie doczołowe. Przy połączeniu rur PE z innym rodzajem materiału należy zastosować tuleje kołnierzowe, kołnierze stalowe kształtki przejściowe. Szczegółowe schematy montażowe pokazano na rysunku nr 3.

3.2.Węzły wodociągowe

Węzeł włączeniowy "W1"  do wodociągu  PE DN 160mm  na   działce  nr ewid. 57/3 projektuje się   poprzez wstawienie  trójnika redukcyjnego, elektrooporowego DN 160/100/160mm  z odejściem kołnierzowym. Tuż za punktem włączenia do wodociągu PE DN 160mm   należy zamontować zasuwę odcinającą kołnierzową  DN 100mm . Projektuje się zamontować zasuwę z żeliwa sferoidalnego,  z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem z nawulkanizowaną gumą EPDM, NBR, gładkim przelotem bez gniazda, z wewnętrznym i  zewnętrznym zabezpieczeniem przed korozją,  posiadające aktualną oceną PZH dopuszczającą do montażu na sieciach wodociągowych oraz znak jakości „B”.  Zasuwy należy posadowić na  blokach  podporowych. Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej. Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi. Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowy teleskopowe wykonane z polietylenu. Obudowy należy zabezpieczyć skrzynkami żeliwnymi do armatury wodociągowej, wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu  B-15.

Węzeł włączeniowy "W2" do wodociągu PE-125 należy wykonać poprzez montaż łuku  elektro zgrzewanego  90 ° PE DN 125mm.

Na trasie wodociągu  na załamaniach trasy projektuje się łuki zgrzewane doczołowo 30 °  i  22 ° PE DN 125mm.

3.3. Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia kształtek ciśnieniowych przed naciskiem osiowym powstającym wskutek wewnętrznego ciśnienia w celu zmniejszenia naprężeń powstających w ściankach rur  należy zabezpieczyć je blokami oporowymi z betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego 350. Bloki należy wykonać zgodnie z normą BN-81/9192-05. miejscu połączenia bloku oporowego z kształtkami  należy zastosować grubą folię lub taśmę z tworzywa. Zasuwy  posadowić w wykopie na blokach podporowych wykonanych z betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego 350.

3.4 Oznakowanie sieci  wodociągowej w terenie

Po wykonaniu prac montażowych wodociąg należy oznakować w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki należy zamocować na trwałym ogrodzeniu lub słupkach żelbetowych o wymiarach 0,10mx0,10m wysokości

ok.1,5m. Za pomocą tabliczek informacyjnych należy oznakować zmiany kierunku wodociągu, zamontowaną zasuwę.

Nad  przewodem wodociągowym   (40cm)  należy  ułożyć taśmę ostrzegawczą niebieską z wkładką stalową z napisem „Wodociąg”.

4. Ułożenie wodociągu

Wodociąg należy posadowić na 20cm podsypce piaskowej. Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji „Technologia budowy rurociągów, układanie i montaż rurociągów” z PE -100  /według danego producenta/.

5. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy. Następnie należy wytyczyć trasę wodociągu, wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia istniejącego uzbrojenia oraz potwierdzenia rzędnych ich  posadowienia. O odstępstwach należy powiadomić autora opracowania.

Wykopy należy wykonywać wąsko-przestrzenne. Ściany wykopu należy zabezpieczać szalunkami „klatkowymi” z rozporami. Odległość pomiędzy odeskowaniem wykopu a zewnętrzną ścianą rury z każdej strony powinna wynosić 30 cm . Wykop w około 70 % należy wykonywać mechanicznie i w 30% ręcznie. Głębokość wykopów należy przyjąć 0,20m poniżej projektowanej rzędne spodu rurociągu ze względu na konieczność wykonania podsypki piaskowej, przed ułożeniem rur należy starannie oczyścić dno wykopu  z kamieni. Rury należy układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm . Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.

Dalszą część wykopu należy zasypywać piaskiem gruboziarnistym  i gruntem jednorodnym  z wykopu  kolejne warstwy starannie zagęszczając. Przewody należy układać ze spadkami jak na profilu.

Przy przejściu pod murkiem betonowym ogrodzenia na przewodzie wodociągowym zamontować tuleję ochronną z rur stalowych 200 mm i długości L=2,0 m, w trakcie robót zabezpieczyć istniejący murek ogrodzenia.

Pod istniejącym wjazdem na posesje nr  74 należy zamontować przepust z rur betonowych DN 400 długości L=7,0 m na na ławie fundamentowej z betonu B15 grubości 15-20 cm, z dwoma ścianami czołowymi. Wjazd na działkę utwardzić kostka betonową.

Pod przepustem drogowym na wodociągu zamontować tuleję ochronną z rur stalowych 200 mm i długości L=7,0 m,

Z uwagi na płytkie zagłębienie istniejącego wodociągu PE-125 mm przy węźle włączeniowym "W2" projektuje się na długości około 14 m  izolację wodociągu 30 cm warstwą  styropianu granulowanego pod folią z PE  ( zgodnie z rysunkiem nr 2).

Roboty ziemne należy wykonać z rygorystycznym  zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wytycznych technicznych wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych.

Wodociąg  przed włączeniem do sieci  istniejącej  należy przepłukać   i zdezynfekować, po czym ponownie przepłukać i wykonać badania wody. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody będzie można wykonać włączenie do istniejącego wodociągu.

Dezynfekcję należy przeprowadzić stosując  chlorowy roztwór wodny o stężeniu 20-30 mg chloru wolnego w dm3 wody (czas przetrzymania roztworu 48 godzin). Próbę ciśnieniową rurociągu należy wykonać zgodnie  z obowiązującą normą PN-B-10725:grudzień 1997 „Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania”.

Po wykonaniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. Wyrównać teren i zasiać trawę na odcinku miedzy  włączeniem do istniejącego wodociągu, a  ogrodzeniem.

Na odcinku od ogrodzenia do węzła włączeniowego "W2" należy  odtworzyć profil istniejącego rowu przydrożnego (wykonanego przez właściciela działki nr 57/3)  z zachowaniem rzędnych. Uzupełnić warstwę humusu gr. około 5 cm,  rów obsiać trawą.

Odwodnienie wykopów - Poziom wody gruntowej występuje generalnie powyżej rzędnych posadowienia projektowanego uzbrojenia , może wystąpić jako lokalne sączenie wody lub napływ wód powierzchniowych i opadowych. W zaistniałej sytuacji należy wzdłuż jednej ze ścian wykopu wykonać rowek o głębokości 20 cm i ułożyć dren kamionkowy d=100 mm ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej z kręgów betonowych d= 0,6 m i głębokości 1.0 m skąd wodę należy wypompować pompką elektryczna lub spalinową tzw. "Żabką". Dalsze odprowadzanie wód należy organizować tymczasowymi rurociągami zrzutowymi na powierzchni trenu lub do kanalizacji deszczowej . Dodatkowe pompowania wody w wyniku zaistniałych opadów deszczowych należy rozliczać w trybie nadzoru budowlanego.

6.Uwagi .

- Na realizację sieci wodociągowej wykonawca winien posiadać Pozwolenie na budowę.

- Wykonane uzbrojenie należy zgłosić do odbioru technicznego do „Wodociągów Kieleckich”. Do odbioru technicznego należy przedłożyć pełną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanego uzbrojenia oraz szczegółowe rysunki powykonawcze wszystkich węzłów wodociągowych .

- Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami  technicznym wykonania i odbioru    robót budowlano-montażowych  cz.II ” z uwzględnieniem wszystkich uwagami    zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP oraz wytycznych do realizacji sieci z rur    PE według Katalogu Technicznego danego producenta.

- Należy stosować materiały producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 9001 lub inny równorzędny system zarządzania jakością

opracował

mgr inż. K. Chodacka

04-2013

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.20033 /dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10.07.2003/ przed przystąpieniem do realizacji robot należy sporządzić plan BIOZ.

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw „planie BIOZ”  należy uwzględnić :

- zabezpieczenie wykopów pod wodociąg i przyłącza przed dostępem do nich osób niezatrudnionych na budowie/ tablice ostrzegawcze barierki, przykrycia wykopów itp./

- zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu , dojścia do posesji osób tam zamieszkałych, na czas wykonywania robót /kładki, mostki przejazdowe/

- sposób wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych, ich szalowania zapewnienie bezpiecznego zejścia /wyjścia/ pracowników do wykopu i bezpiecznego wydobywania urobku z wykopu, jego składowania

- szczególną uwagę zwrócić na prowadzenie robot ziemnych w sąsiedztwie lub pod przewodami linii energetycznych/ możliwość porażenia/

- podać zasady bezpiecznej pracy żurawia samochodowego używanego do montażu elementów wodociągu , współpracy robotników   z żurawiem j.w.

###### V.  ZAŁĄCZNIKI  GRAFICZNE