PROJEKT WYKONAWCZY WODOCIĄGU

Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Kody CPV:   CPV 45231300-8

Inwestycja:     REALIZACJA ODCINKA WODOCIĄGU DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW PD-1A W MSC. KAJETANÓW GM.  ZAGNAŃSK OBRĘB 004 DĄBROWA DZIAŁKA 57/3

##### Inwestor:     "WODOCIĄGI  KIELECKIE"  Sp. z o.o.

##### 25-701  KIELCE, UL. KRAKOWSKA 64

__________________________________________________________Projektant:		            mgr inż. Krystyna Chodacka 		KL-54/2002

__________________________________________________

Kielce - kwiecień 2013

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Na roboty branży sanitarnej

Strony

S – 01 WYMAGANIA OGÓLNE                                                        3 – 6

S – 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITARNEJ                      7– 10



S – 01

WYMAGANIA OGÓLNE

1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiot inwestycji stanowi wodociąg rozdzielczy PE-typ 100 ø 125 mm służący do połączenia dwóch sieci  wodociągowych: zrealizowanego wodociągu z rur PE-125 mm oraz istniejącego wzdłuż drogi na działce nr 445/35 wodociągu rozdzielczego PE-160 mm,  zlokalizowany na działce nr 57/3 w msc. Wiśniówka gm. Masłów, wzdłuż drogi lokalnej na działce nr 370/3 w msc. Kajetanów gm. Zagnańsk  - realizacja odcinka wodociągu dla pompowni ścieków PD-1A w msc. Kajetanów Gmina Zagnańsk

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami, dla poszczególnych asortymentów robót branży sanitarnej.

1.4 Dane ogólne

Zakres opracowania obejmuje realizację odcinka wodociągu dla pompowni ścieków PD-1A w msc. Kajetanów gm. Zagnańsk,  na działce nr 57/3 położonej w msc. Wiśniówka  gm. Masłów  zlokalizowanej wzdłuż drogi lokalnej – działka nr 370/3 w Kajetanowie (krawędź drogi lokalnej stanowi granicę gminy Zagnańsk i Masłów).

Dla zaopatrzenia w pompowni ścieków PD-1A  projektuje się wodociąg rozdzielczy z rur  PE klasy  100  fi 125x11,4 mm    L=  54 mb łącznie   z uzbrojeniem .

1.5 Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- Przyłącze wodociągowe – rurociąg do zaopatrzenia wodnego dla celów bytowo

gospodarczych.

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej - rurociąg do odprowadzenia ścieków z budynku

- Przyłącze kanalizacji deszczowej - rurociąg do odprowadzenia wód opadowych do

istniejącej sieci.

- Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej  – rurociągi do rozprowadzenia wody do urządzeń czerpalnych w budynku.

- Instalacja wodociągowa wody p. poż – rurociągi do rozprowadzenia wody do hydrantów w budynku.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej - rurociągi do odprowadzenia ścieków do urządzeń sanitarnych w budynku.

- Instalacja kanalizacji deszczowej - rurociągi do odprowadzenia wód deszczowych z dachu budynku.

- Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi i urządzenia grzejne do wytwarzania ciepła w budynku.

- Instalacja ciepła technologicznego - rurociągi i urządzenia grzejne przeznaczone do rozprowadzenia ciepła do nagrzewnic wodnych w urządzeniach wentylacyjnych.

-Wentylacja mechaniczna- kanały oraz urządzenia do rozprowadzania, oczyszczania i ogrzewania powietrza dostarczanego do budynku z zewnątrz

-Instalacja chłodnicza - rurociągi oraz urządzenia do chłodzenia powietrza obiegowego w pomieszczeniach.

- Wentylacja oddymiania klatek schodowych –urządzenia do usuwania dymu z budynku na zewnątrz

- Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez właściwy organ administracyjny, stanowiący urzędowy dokument o przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru – zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

-Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

-Dokumentacja projektowa

Jeżeli w trakcie robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.

-Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dok. projektową i ST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

-Zabezpieczenie terenu budowy

O przystąpieniu do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem uzgodniony termin z Inwestorem oraz umieścić tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

-Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

-Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt p-poż. Odpowiedzialny jest również za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

-Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2.0 MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań. Inspektor może dopuścić tylko te materiały, które posiadają:

– certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

– deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikację określoną, które spełniają wymogi ST.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i zwrotem poniesionych kosztów.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.0 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie –zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi poleceniami na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające

na rozważną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek wody i ścieków i badań laboratoryjnych oraz robót.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają etapom odbioru:

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

– odbiorowi robót częściowych,

– odbiorowi ostatecznemu,

– odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiór ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzana przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),

3. badania jakościowe wody z wynikiem pozytywnym,

4. próby ciśnieniowe na zimno i gorąco z wynikiem pozytywnym.

5. protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych,

6. protokoły odbioru robót (oryginały) przy udziale przez; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakłady Gazownicze, Spółdzielnie Kominiarskie w zakresie odprowadzenia spalin i wentylacji nawiewnej oraz przekazanie robót zewnętrznych właścicielom urządzeń.

7. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały)

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie   z ST.

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie sieci podziemnej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

8.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasad w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót".

S – 02

ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITARNEJ

1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych Warunków Technicznych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót odcinka wodociągu dla pompowni ścieków PD-1A w msc. Kajetanów Gmina Zagnańsk

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wyszczególnionych w pkt.1.1.

2.0 DANE OGÓLNE

Inwestycja objęta opracowaniem zlokalizowana jest w w msc. Kajetanów Gmina Zagnańsk

3.0 ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE I KOLIZJE

1.Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi normami Dz. Urz. Nr 4/89,  Zarządzenie 47 oraz BN-81/8976-06.

2. Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

3. Zachować szczególną ostrożność na istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenia.

4. Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym.

3.1 Uwagi dodatkowe

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i  użytkowników o terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia kolidują z trasami rurociągów.

- Przy budowie rurociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami uzbrojenia.

- Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie roboty w bezpośredniej strefie kabli wykonać ręcznie.

- Przed rozpoczęciem wykopów trasa rurociągów w terenie winna być geodezyjnie wytrasowana. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację trasy i rzędnych ułożenia rurociągów.

- Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy doprowadzić do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

- Po zakończeniu robót ziemnych należy naprawić uszkodzone nawierzchnie asfaltowe, chodniki i trawniki i doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji.

3.2 Odwodnienie wykopów

Poziom wody gruntowej występuje generalnie powyżej rzędnych posadowienia projektowanego uzbrojenia , może wystąpić jako lokalne sączenie wody lub napływ wód powierzchniowych i opadowych. W zaistniałej sytuacji należy wzdłuż jednej ze ścian wykopu wykonać rowek o głębokości 20 cm i ułożyć dren kamionkowy d=100 mm ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej z kręgów betonowych d= 0,6 m i głębokości 1.0 m skąd wodę należy wypompować pompką elektryczna lub spalinową tzw. "Żabką". Dalsze odprowadzanie wód należy organizować tymczasowymi rurociągami zrzutowymi na powierzchni trenu lub do kanalizacji deszczowej . Dodatkowe pompowania wody w wyniku zaistniałych opadów deszczowych należy rozliczać w trybie nadzoru budowlanego.

4.0 WODOCIĄG

4.1 Opis wodociągu

Wodociąg rozdzielczy PE-typ 100 ø 125 mm służący do połączenia dwóch sieci  wodociągowych: zrealizowanego  wodociągu z rur PE-125mm oraz istniejącego wzdłuż drogi na działce nr 445/35 wodociągu rozdzielczego PE-160mm zlokalizowany na działce nr 57/3 w msc. Wiśniówka gm. Masłów, wzdłuż drogi lokalnej na działce nr 370/3 w msc. Kajetanów gm. Zagnańsk  - realizacja odcinka wodociągu dla pompowni ścieków PD-1A w msc. Kajetanów Gmina Zagnańsk

Projektowany wodociąg będzie zaopatrywał  w wodę i ochronę  p.poż.   pompownię ścieków  PD-1A.

Wodociąg jest obiektem liniowym, podziemnym, usytuowanym na działce nr 57/3 wzdłuż drogi lokalnej.

Trasa wodociągu została przedstawiona na rysunku nr 1. Wysokościowo rzędne projektowanego wodociągu nawiązano do rzędnych istniejącej sieci  z uwzględnieniem strefy przemarzania gruntów (patrz profil wodociągu).

4.2 Rurociągi wodociągowe

Wodociąg zaprojektowano z rur polietylenowych  PE klasy 100 (SDR 11 ; PN 16  o śr. 125x11,4  mm   Przewody i kształtki należy łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub poprzez zgrzewanie doczołowe. Przy połączeniu rur PE z innym rodzajem materiału należy zastosować tuleje kołnierzowe, kołnierze stalowe kształtki przejściowe.

4.3 Węzły wodociągowe

- Węzeł włączeniowy "W1"  do wodociągu  PE DN 160mm  na   działce  nr ewid. 57/3 projektuje się   poprzez wstawienie  trójnika redukcyjnego, elektrooporowego DN 160/100/160mm  z odejściem kołnierzowym. Tuż za punktem włączenia do wodociągu PE DN 160mm   należy zamontować zasuwę odcinającą kołnierzową  DN 100mm . Projektuje się zamontować zasuwę z żeliwa sferoidalnego,  z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem z nawulkanizowaną gumą EPDM, NBR, gładkim przelotem bez gniazda, z wewnętrznym i  zewnętrznym zabezpieczeniem przed korozją,  posiadające aktualną oceną PZH dopuszczającą do montażu na sieciach wodociągowych oraz znak jakości „B”.  Zasuwy należy posadowić na  blokach  podporowych. Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej. Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi. Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowy teleskopowe wykonane z polietylenu. Obudowy należy zabezpieczyć skrzynkami żeliwnymi do armatury wodociągowej, wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu  B-15.

- Węzeł włączeniowy "W2" do wodociągu PE-125 należy wykonać poprzez montaż łuku  elektro zgrzewanego  90 ° PE DN 125mm.

Na trasie wodociągu  na załamaniach trasy projektuje się łuki zgrzewane doczołowo 30 °  i  22 ° PE   DN 125mm.

4.4.Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia kształtek ciśnieniowych przed naciskiem osiowym powstającym wskutek wewnętrznego ciśnienia w celu zmniejszenia naprężeń powstających w ściankach rur  należy zabezpieczyć je blokami oporowymi z betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego 350. Bloki należy wykonać zgodnie z normą BN-81/9192-05. miejscu połączenia bloku oporowego z kształtkami  należy zastosować grubą folię lub taśmę z tworzywa. Zasuwy  posadowić w wykopie na blokach podporowych wykonanych z betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego 350.

4.5 Oznakowanie sieci  wodociągowej w terenie

Po wykonaniu prac montażowych wodociąg należy oznakować w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki należy zamocować na trwałym ogrodzeniu lub słupkach żelbetowych o wymiarach 0,10mx0,10m wysokości ok.1,5m. Za pomocą tabliczek informacyjnych należy oznakować zmiany kierunku wodociągu, zamontowaną zasuwę.

Nad  przewodem wodociągowym   (40cm)  należy  ułożyć taśmę ostrzegawczą niebieską z wkładką stalową z napisem „Wodociąg”.

4.6 Ułożenie wodociągu

Wodociąg należy posadowić na 20cm podsypce piaskowej. Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji „Technologia budowy rurociągów, układanie i montaż rurociągów” z żeliwa sferoidalnego  /według danego producenta/.

5.Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy. Następnie należy wytyczyć trasę wodociągu, wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia istniejącego uzbrojenia oraz potwierdzenia rzędnych ich  posadowienia.

O odstępstwach należy powiadomić autora opracowania.

Wykopy należy wykonywać wąsko-przestrzenne. Ściany wykopu należy zabezpieczać szalunkami    „klatkowymi” z rozporami. Odległość pomiędzy odeskowaniem wykopu a zewnętrzną ścianą rury z każdej strony powinna wynosić 30 cm . Wykop w około 70 % należy wykonywać mechanicznie i w 30% ręcznie. Głębokość wykopów należy przyjąć 0,20m poniżej projektowanej rzędne spodu rurociągu ze względu na konieczność wykonania podsypki piaskowej, przed ułożeniem rur należy starannie oczyścić dno wykopu  z kamieni. Rury należy układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm . Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.

Dalszą część wykopu należy zasypywać piaskiem gruboziarnistym  i gruntem jednorodnym  z wykopu  kolejne warstwy starannie zagęszczając. Przewody należy układać ze spadkami jak na profilu.

Przy przejściu pod murkiem betonowym ogrodzenia na przewodzie wodociągowym zamontować tuleję ochronną z rur stalowych 200 mm i długości L=2,0 m, w trakcie robót zabezpieczyć istniejący murek ogrodzenia.

Pod istniejącym wjazdem na posesje nr  74 należy zamontować przepust z rur betonowych DN 400 długości L=7,0 m. Wjazd na działkę utwardzić kostka betonową.

Z uwagi na płytkie zagłębienie istniejącego wodociągu PE-125 mm przy węźle włączeniowym "W2" projektuje się na długości około 14 m  izolację wodociągu 30 cm warstwą  styropianu granulowanego pod folią z PE  ( zgodnie z rysunkiem nr 2).

Roboty ziemne należy wykonać z rygorystycznym  zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wytycznych technicznych wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych.

Wodociąg  przed włączeniem do sieci  istniejącej  należy przepłukać   i zdezynfekować, po czym ponownie przepłukać i wykonać badania wody. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody będzie można wykonać włączenie do istniejącego wodociągu. Dezynfekcję należy przeprowadzić stosując  chlorowy roztwór wodny o stężeniu 20-30 mg chloru wolnego w dm3 wody (czas przetrzymania roztworu 48 godzin).  Próbę ciśnieniową rurociągu należy wykonać zgodnie  z obowiązującą normą PN-B-10725:grudzień 1997 „Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania”.

Po wykonaniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. Wyrównać teren i zasiać trawę na odcinku miedzy  włączeniem do istniejącego wodociągu, a  ogrodzeniem.

Na odcinku od ogrodzenia do węzła włączeniowego "W2" należy  odtworzyć profil istniejącego rowu przydrożnego (wykonanego przez właściciela działki nr 57/3)  z zachowaniem rzędnych. Uzupełnić warstwę humusu gr. około 5 cm,  rów obsiać trawą.

6.0 OBMIAR ROBÓT

6.1 Wykonanie robót winno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i (ST) oraz obowiązującymi przepisami i normami, których wykaz przedstawiono na końcu rozdziału.

6.2 Roboty ujęte w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadają układowi przedmiaru robót wykonanego wg. KNR; KNNR.

6.3 Jednostki obmiarów robót ;

-m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót ziemnych wraz z wywozem na dalsze odległości i dowozem pospółki, drewno i stemple, zaprawy i mieszanki betonowe

- m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych umocnień ścian wykopów, nawierzchnie asfaltowe, chodniki, powierzchnie gruntowania studzienek.

- t. (ton) grodzice stalowe, tłuczeń kamienny, mieszanka mineralno asfaltowa, cement,

- kg. ( kilogram) rozpory i podłużnice stalowe, roztwór asfaltowy Abizol R i P, lepik asfaltowy, nasiona traw,

- m-g ( motogodziny) praca koparki, spycharki, transportu, wibromłotów, pompy odwadniającej, agregat prądotwórczy, równiarki, zrywarka i walca statycznego samojezdnego, skrapiarka i rozkładarka mas bitumicznych.

- m. (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, krawężniki, obrzeża chodnikowe.

- kpl.(komplet) wykonanych i odebranych studzienek rewizyjnych i wpustów ściekowych

- szt. (sztuk) włazy żeliwne, wpusty ściekowe, kręgi betonowe, pierścienie odciążające, uszczelki  gumowe,

- r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych.

7.0 ODBIÓR ROBÓT

7.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

-Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu podlegają;

-roboty montażowe wykonania sieci wodociągowej + przyłącza

-roboty montażowe wykonania bloków oporowych do prób ciśnieniowych

-roboty montażowe wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej + przyłącza

-wykonanie prób ciśnieniowych wodociągowych i kanalizacyjnych

-wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki sieci wodociągowej i kanalizacyjnych + przyłącza

-wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne

-wykonana izolacja studzienek

-zasypany zagęszczony wykop

-Odbiór robót zanikających powinien być wykonany, w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek, bez hamowania robót.

-Długość odcinka robót ziemnych poddanych odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m lub obejmować całość robot.

8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1 Normy

-PN–B–06712 Kruszywa mineralne do betonu

-PN–B–1111 Kruszywa mineralne.

-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

-PN–B–1112 Kruszywa mineralne.

-Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

-BN–83/8836–02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan.

-PN–69/B–06050 Zabezpieczenie ścian wykopów

-PN–92/B–10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

-Wymagania i badania przy odbiorze.

-BN–86/8971–08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

-PN–88/B–06250 Beton zwykły

-BN–81/8976–06 Roboty budowlane

-PN–92/B–10729 Studzienki kanalizacyjne

-PN–94/H–74051–2 Włazy kanałowe klasy B.C.D.

-PN–94/H–74051–1 Włazy kanałowe klasa 50 kN

-PN–64/H–74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

-PN–C–96177 Roztwór asfaltowy ABIZOL R i P

-DIN Rury kanalizacyjne zewnętrzne PVC 200-250 klasy N 8 kN/m2

-DIN Włazy żeliwne sferoidalne typ ciężki

-PN–74/C–89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

-PN–85/C–89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

-PN–81/C–89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

-PN–87/B–01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia

-PN–81/B–10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN–74/B–10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy  odbiorze.

-PN–74/C–89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

-PN–76/C–89202 Kształtki ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

-ZN–71/MPCH/G-Sa-9 Gumowe pierścienie uszczelniające do rur z PVC do połączeń ciśnieniowych.

-BN–74/6366-03/04 Rury polietylenowe typ 50 Wymagania techniczne i wymiary

-BN–81/9122-05 Wodociągi. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

-DIN EN ISO 9001 System zapewnienia jakości przy produkcji rur Wavin.

8.2 Inne dokumenty

8.2.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Tom II.

8.2.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r.

8.2.3 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r.

8.2.4 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z rur PVC produkowanych przez Wavin Buk.

8.2.5 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z rur PE produkowanych przez Wavin Buk.

8.2.6 COB–RTI "INSTAL" –Aprobata Techniczna